## Sheet1
Master: CLP do Painel de Controle dos Sopradores
A comunicação entre os painéis de controle da automação da ETE será feita por rede RS-485 com protocolo MODBUS RTU pela porta SL2 do CLP. O CLP do painel de controle dos sopradore é o Master e os demais dispositivos que possuem comunicação (CompactIOs e Inversores de Frequência) são Slaves. Abaixo seguem as descrições de cada Slave:
Slave 01 - ID: 01 - CompactIO do Painel da Bomba Dosadora de Hipoclorito de Sódio
CompactIO do tipo 8 entradas digitais e 8 saídas digitais. A leitura das entradas é feita por requisição do tipo Read Input Register (FC04). O dispositivo retorna um BYTE contendo os estados das entradas, sendo a entrada 1 o bit 0 e a entrada 8 o bit 7. Endereço de leitura das entradas digitais: 101 (0x65) A escrita nas saídas digitais é feita por requisição do tipo Write Single Holding Register (FC06). É enviado ao dispositivo uma WORD contendo os estados desejados das saídas, sendo a saída 1 o bit 0 e a saída 8 o bit 7. Endereço de escrita das saídas digitais: 102 (0x66)
Identificação das Entradas Digitais
Entrada 1 ( Pino 1) - Estado do Rele de emergência da Bomba de Recirculação | 0 - Emergência Acionada 1 - Emergência Desacionada
Entrada 2 (Pino 2) - Estado da Chave de Seleção de Modo de Operação | 0 - Modo Automático 1 - Modo Manual
Entrada 3 (Pino 3) - Estado de acionamento da Bomba | 0 - Bomba Desacionada 1 - Bomba Acionada
Entrada 4 (Pino 4) - Estado do Rele Supervisor de Fase | 0 - Fase OK 1 - Falta de Fase
Identificação das Saídas Digitais
Saída 1 (Pino 9) - Acionamento remoto da bomba | 0 - Desaciona Bomba 1 - Aciona Bomba
Slave 02 - ID: 02 - CompactIO do Painel da Bomba Dosadora de Cloreto Férrico
CompactIO do tipo 8 entradas digitais e 8 saídas digitais. A leitura das entradas é feita por requisição do tipo Read Input Register (FC04). O dispositivo retorna um BYTE contendo os estados das entradas, sendo a entrada 1 o bit 0 e a entrada 8 o bit 7. Endereço de leitura das entradas digitais: 101 (0x65) A escrita nas saídas digitais é feita por requisição do tipo Write Single Holding Register (FC06). É enviado ao dispositivo uma WORD contendo os estados desejados das saídas, sendo a saída 1 o bit 0 e a saída 8 o bit 7. Endereço de escrita das saídas digitais: 102 (0x66)
Identificação das Entradas Digitais
Entrada 1 ( Pino 1) - Estado do Rele de emergência da Bomba de Recirculação | 0 - Emergência Acionada 1 - Emergência Desacionada
Entrada 2 (Pino 2) - Estado da Chave de Seleção de Modo de Operação | 0 - Modo Automático 1 - Modo Manual
Entrada 3 (Pino 3) - Estado de acionamento da Bomba | 0 - Bomba Desacionada 1 - Bomba Acionada
Entrada 4 (Pino 4) - Estado do Rele Supervisor de Fase | 0 - Fase OK 1 - Falta de Fase
Identificação das Saídas Digitais
Saída 1 (Pino 9) - Acionamento remoto da bomba | 0 - Desaciona Bomba 1 - Aciona Bomba
Slave 03 - ID: 03 - CompactIO do Painel do Misturador e da Bomba de Recirculação
CompactIO do tipo 8 entradas digitais e 8 saídas digitais. A leitura das entradas é feita por requisição do tipo Read Input Register (FC04). O dispositivo retorna um BYTE contendo os estados das entradas, sendo a entrada 1 o bit 0 e a entrada 8 o bit 7. Endereço de leitura das entradas digitais: 101 (0x65) A escrita nas saídas digitais é feita por requisição do tipo Write Single Holding Register (FC06). É enviado ao dispositivo uma WORD contendo os estados desejados das saídas, sendo a saída 1 o bit 0 e a saída 8 o bit 7. Endereço de escrita das saídas digitais: 102 (0x66)
Identificação das Entradas Digitais
Entrada 1 ( Pino 1) - Estado do Rele de Emergência da Bomba de Recirculação | 0 - Emergência Acionada 1 - Emergência Desacionada
Entrada 2 (Pino 2) - Estado do Rele de Emergência do Misturador | 0 - Emergência Acionada 1 - Emergência Desacionada
Entrada 3 (Pino 3) - Estado da Chave de Seleção de Modo de Operação do Misturador | 0 - Modo Automático 1 - Modo Manual
Entrada 4 (Pino 4) - Estado da Chave de Seleção de Modo de Operação da Bomba de Recirculação | 0 - Modo Automático 1 - Modo Manual
Entrada 5 (Pino 5) - Estado de acionamento do Misturador | 0 - Misturador Desacionado 1 - Misturador Acionado
Entrada 6 (Pino 6) - Estado de acionamento da Bomba de Recirculação | 0 - Bomba Desacionada 1 - Bomba Acionada
Entrada 7 (Pino 7) - Estado do Rele Supervisor de Fase | 0 - Fase OK 1 - Falta de Fase
Identificação das Saídas Digitais
Saída 1 (Pino 9) - Acionamento remoto do Misturador | 0 - Desaciona Misturador 1 - Aciona Misturador
Slave 04 - ID: 04 - Inversor de Freqüência do Painel do Misturador e da Bomba de Recirculação
Inversor de Freqüência da linha Sinamics G120C da Siemens. A leitura e escritas das informações dos acionamentos dos motores controlados por este inversor serão lidos e escritos através de requisições dos tipos Read/Write Single/Multiple Holding Register (FC03/FC06/FC13/FC16). Através dessas requisições será possível coletar informações como: Tensão, Corrente, Freqüência e saber se o motor está acionado ou desacionado. Maiores informações sobre os endereços que devem ser lidos/escritos para controlar o inversor estão disponíveis no documento "SINAMICS G120C - Operating Instructions", seção "7.3 - Comunication via RS-485", páginas 127 a 129.
Slave 05 - ID: 05 - Inversor de Freqüência do Painel dos Sopradores
Inversor de Freqüência da linha Sinamics G120C da Siemens. A leitura e escritas das informações dos acionamentos dos motores controlados por este inversor serão lidos e escritos através de requisições dos tipos Read/Write Single/Multiple Holding Register (FC03/FC06/FC13/FC16). Através dessas requisições será possível coletar informações como: Tensão, Corrente, Freqüência e saber se o motor está acionado ou desacionado. Maiores informações sobre os endereços que devem ser lidos/escritos para controlar o inversor estão disponíveis no documento "SINAMICS G120C - Operating Instructions", seção "7.3 - Comunication via RS-485", páginas 127 a 129.
Slave 06 - ID: 06 - CompactIO do Painel das Bombas de Elevação
CompactIO do tipo 4 entradas digitais, 8 entradas analógicas e 4 saídas digitais. A leitura das entradas digitais é feita por requisição do tipo Read Input Register (FC04). O dispositivo retorna um BYTE contendo os estados das entradas, sendo a entrada 1 o bit 0 e a entrada 4 o bit 7. O endereço de leitura da sentradas digitais é 101 (0x65). A leitura das entradas analogicas é feita por requisição do tipo Read Input Resgiter (FC04). O dispositivo retorna uma WORD contendo o valor lido, individualmente para cada entrada. O valor varia de 0 a 2000 sendo proporcional de 0Vdc a 10Vdc. Os endereços de leitura das entradas analógicas iniciam em 103 (0x67) e vão até 109 (0x6B). A escrita nas saídas digitais é feita por requisição do tipo Write Single Holding Register (FC06). É enviado ao dispositivo uma WORD contendo os estados desejados das saídas, sendo a saída 1 o bit 0 e a saída 4 o bit 7. O endereço de escrita das saídas digitais é 102 (0x66).
Identificação das Entradas Digitais
Entrada 1 (Pino 1) - Estado da Chave de Seleção de Modo de Operação | 0 - Modo Automático 1 - Modo Manual
Entrada 2 (Pino 2) - Estado do acionamento da Bomba 1 | 0 - Bomba Desacionada 1 - Bomba Acionada
Entrada 3 (Pino 3) - Estado do acionamento da Bomba 2 | 0 - Bomba Desacionada 1 - Bomba Acionada
Entrada 4 (Pino 4) - Estado do acionamento da Bomba 3 | 0 - Bomba Desacionada 1 - Bomba Acionada
Identificação das Entradas Analógicas
Entrada 1 (Pino 5) - Indicação de Nível A | < 2000 - Abaixo do Nível 2000 - Igual ou acima do Nível
Entrada 2 (Pino 6) - Indicação de Nível B | < 2000 - Abaixo do Nível 2000 - Igual ou acima do Nível
Entrada 3 (Pino 7) - Indicação de Nível C | < 2000 - Abaixo do Nível 2000 - Igual ou acima do Nível
Entrada 4 (Pino 8) - Estado do Rele de Emergência | 0 - Emergência Acionada 1 - Emergência Desacionada
Entrada 5 (Pino 9) - Estado do Rele Supervisor de Fase | 0 - Emergência Acionada 1 - Emergência Desacionada
Identificação das Saídas Digitais
Saída 1 (Pino 13) - Acionamento remoto da Bomba 1 | 0 - Desaciona Bomba 1 - Aciona Bomba
Saída 2 (Pino 14) - Acionamento remoto da Bomba 2 | 0 - Desaciona Bomba 1 - Aciona Bomba
Saída 3 (Pino 15) - Acionamento remoto da Bomba 3 | 0 - Desaciona Bomba 1 - Aciona Bomba